附件1

清远市2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金分配及任务清单

单位：万元

县（市、区）	项目承担单位	建设内容	绩效目标	资金
清城区	清城区农业农村局	补助农产品产地冷藏保鲜设施建设（含新建或改扩建）	建设不少于1个产地冷藏保鲜设施	30
清新区	清新区农业农村局
建设不少于1个产地冷藏保鲜设施	30
英德市	英德市农业农村局
建设不少于4个产地冷藏保鲜设施	120
连山县	连山县农业农村局
建设不少于11个产地冷藏保鲜设施	435
连南县	连南县农业农村局
建设不少于2个产地冷藏保鲜设施	23
小计
建设不少于19个产地冷藏保鲜设施	638

附件2

2022年广东省农产品产地冷藏保鲜设施

建设补助限额标准（试行）

设施类型	冷库规格

（立方米）	库容补贴

（元/立方米）	冷库投影面积（元/平方）	制冷机组

功率（匹）	冷风机换

热面积（m2）	折算后单位造价（元/立方）
机械

冷库	高温库	≤200	210	300	每25立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1033
≤400	180
每35立方米至少配1匹
933
≤800	160
867
≤1000	150
833
＞1000	140
每40立方米至少配1匹
800
低温库	≤200	240	360	每20立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配10平方	1200
≤400	210
每30立方米至少配1匹
1100
≤800	190
1033
≤1000	180
1000
＞1000	160
每40立方米至少配1匹
933
多功能冷库	≤200	310	360	每20立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1433
≤400	270
每30立方米至少配1匹
1300
≤800	240
1200
≤1000	220
1133
＞1000	210
每40立方米至少配1匹
1100
气调库	≤200	275	300	每25立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配10平方	1250
≤400	250
每35立方米至少配1匹
1167
≤800	220
1067
≤1000	200
1000
＞1000	190
每40立方米至少配1匹
967
预冷库	≤200	330	300	每10立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1433
≤400	300
每15立方米至少配1匹
1333
≤800	270
1233
≤1000	240
1133
＞1000	230
每20立方米至少配1匹
1100
通风

贮藏库	地上通风贮藏库	≤60	/
地窖	≤70
说明：

（一）计算方式

1.《2022年广东省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助限额标准（试行）》中为指导参考补助标准，各地可结合实际，经论证、公示后进行调整。

计算方式：最高补助金额=净库容×单位库容补助价格+冷库投影面积×单位面积补助价格+配套设施设备×30%；验收确认补助金额应小于等于最高补助金额。

2.“库中库”形式，需按照大库减去小库容积计算，即同一容积内只计算一种补贴。

如：在通风库中建设了高温库，高温库容积按照实际容积计算，通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

（二）设施设备要求：

1.预冷库、高温库及气调库保温材料聚氨酯板厚度不小于100mm，直接喷涂厚度不小于80mm，低温库、多功能冷库保温材料聚氨酯板厚度不小于150mm，直接喷涂厚度不小于100mm；

2.冷库保温材料（聚氨酯保温板）防火等级为B1级阻燃；

3.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备，并提供完善的财务资料、合格证等。