附件3：清远市2023年房屋市政工程临时用电检查清单

工程名称： 施工企业（公章）：

检查项目	检查内容	存在问题	整改情况
临时用电管理	1.临时用电组织设计是否经电气工程技术人员的组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准；及现场配置是否符合方案要求（施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及上者，应编制用电组织设计）
2.电工是否持证上岗、其他用电人员是否通过相关安全教育培训和技术交底，是否有电工安装、巡查、维修、拆除工作记录。
3.企业项目检查是否将临时用电纳入重点检查内容，是否开展触电事故应急救援演练。
配电室及线路	4.总配房配置是否设有标识牌，警示标志，责任人名单及联系电话；通风口及隔离，线缆沟槽、照明及防火设施是否符合要求，门是否向外开启，是否存在配电房配电箱外壳无跨接情况
5.三相线线路颜色是否为黄、绿、红，工作零线颜色是否为淡蓝色，PE保护零线是否黄绿双色，电缆线是否存在老化破损现象。
6.施工用电是否实行三级配电，TN-S接零保护系统，逐级漏电保护
7.电缆直接埋地敷设的深度是否满足不应小于0.7m。
8.架空线是否架设在专用线杆上，是否架设在脚手架、支模架等其他设施，外架、塔吊等金属构件是否按要求防雷接地
配电箱及开关箱	9.总配箱、分配箱内部设置及接线是否有警示标志、线控图、检修记录；电箱门是否采用软编制铜线连接，漏电保护、保护接地是否符合要求
10.三级开关箱是否严格做到“一机一箱一漏一闸”
11.配电箱是否残旧破损，是否有可靠的防雨设施
12.移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆，是否从端子板接线
13.配电箱、开关箱的电源进线端是否采用插头和插座做活连接
14.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流是否大于30mA，额定漏电动作时间是否小于0.1s
机械	15.电焊机是否露天冒雨从事电焊作业
16.手持工电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线是否完好无损，电缆线是否有接头
照明	17.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压是否大于36V
18.潮湿或易触及带电体场所的照明，电源电压是否大于24V
19.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压是否大于12V
生活用电	20.宿舍是否乱接电线、是否使用大功率电器
21.电动车等其他充电设备是否有集中充电场所
施工单位自查意见：

项目负责人签名（注册章）：

年 月 日	监理单位自查意见：

总监理工程师（签名）：

年 月 日